**Gmina Brochów**

**Brochów 125**

**05-088 Brochów**

Brochów, dnia 01.07.2021 r.

ZP.271.1.2021

**Wszyscy oferenci zainteresowani zamówieniem**

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla inwestycji pn. „**Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów**” informuje, że wpłynęły następujące zapytania.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. W PFU w punkcie 1.9.1 została zawarta informacja o rurach PE z fabrycznie zamontowanymi elementami metalowymi w celu lokalizacji miejsca przecieku (niezbędne do tego są 2 przewody) oraz o wpięciu nowo-wybudowanej sieci w istniejący system Zamawiającego. Rury ze zintegrowanym jednym przewodem sygnalizacyjnym służą tylko ustalenia lokalizacji trasy sieci.

Proszę o dokładne sprecyzowanie w jakiej technologii ma być wykonany wodociąg. Czy ma być z możliwością identyfikacji miejsca przecieku, czy samej lokalizacji przebiegu trasy? Czy zamawiający wymaga dostawy urządzenia do lokalizacji trasy czy również do lokalizacji miejsca przecieku?

**Odpowiedź** – Zamawiający rezygnuje ze stosowania rur z fabrycznie zamontowanymi elementami metalowymi w celu lokalizacji miejsca przecieku. Nad wodociągiem winna być układana taśma sygnalizacyjna z metalowym wkładem. Wodociąg ma być wykonany w technologii rur PE100, SDR 17 przy układaniu w wykopach. Przy wykonywaniu metodą bezwykopową należy stosować rury PE100 - RC, SDR 17. Rury osłonowe wykonywane metodą bezwykopową - PE100-RC, SDR11.

1. Czy zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień/zgód na wejście w teren dla wszystkich działek zgodnie z PFU?

**Odpowiedź** – Zamawiający dysponuje uzgodnieniami na wejście w teren dla działek w formie i zakresie jaki był niezbędny do uzyskania dofinansowania. W trakcie opracowywania projektu **może** wyniknąć potrzeba ich uzupełnienia, bądź doprecyzowania i należy to przewidzieć w kosztach oferty.

 **Wójt Gminy Brochów**

 **Piotr Szymański**