Brochów, dn. 08 września 2017r.

ZP.GN.273.7.2017

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Na podstawie art.4, ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w sprawie udzielenia zamówień do 30 000 euro na usługi dostawy i roboty budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na ***wykonanie remontu i modernizacji przepompowni ścieków dz. nr 119/8 w miejscowości Janów*** zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

***I. Informacje o Zamawiającym:***

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

***II. Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie remontu i modernizacji przepompowni ścieków dz. nr 119/8 w miejscowości Janów.

W szczególności zakres robót obejmuje dostawę i wykonanie:

1. Wymiana pomp zatapialnych jednostopniowych na nowe pompy MSV-50, 4,0 kW. -2 szt.
2. Wymiana wyposażenia zbiornika ścieków:

a) elementy ze stali kwasoodpornej w tym:

* drabinka złazowa wzmocniona, mocowana w dwóch punktach,
* poręcz,
* belka wsporcza,
* właz wejściowy prostokątny 143 x 62 cm
* dwie prowadnice rurowe,
* łańcuchy do pomp,
* łańcuchy do regulatorów pływakowych i sondy hydrostatycznej wraz z obciążnikami,
* przewody tłoczne DN 80,
* króciec tłoczny
* Połączenia kołnierzowe oraz elementy złączone ( dla DN 50 połączenie gwintowane),

b) kominek wentylacyjny PVC – 2szt,

c) zasuwy z klinem gumowanym DN 80 (żeliwo szare) – 2szt,

d) zawory zwrotne kulowe DN 80 ( żeliwo szare)- 2szt,

e) złączka Stal- PE DN 80/90- połączenie w zbiorniku,

f) nasada T-52 z pokrywą – 1 szt.

g) właz wejściowy średnica zewnętrzna 67 cm (żeliwny)

1. Wymiana rozdzielni sterowania pomp w tym:

a) obudowa szafy sterowniczej:

* wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV,
* wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu przepompowni) następujące kontrolki:

- poprawności zasilania,

- awarii ogólnej,

-awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

oraz

- wyłącznik główny zasilania,

- przełącznik trybu pracy przepompowni ( ręczna – automatyczna),

- przycisk Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

- stacyjka z kluczykiem do rozbrojenia / uzbrojenia obiektu,

* o wymiarach: 800 ( wysokości) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość)
* Wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm,
* posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/ demontaż wszystkich kabli ( np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)

bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej.

* b) Montaż urządzeń elektrycznych:
* wyłącznik główny 63A
* wyłącznik różnicowo - prądowy czteropolowy 4P/63A/300 mA,
* wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem prądowym,
* gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo- prądowym klasy B16,
* gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik sieć – agregat,
* stycznik dla każdej pompy,
* przełącznik trybu pracy ( ręczna- automatyczna),
* układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,
* sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20 mA) o zakresie pomiarowym 0,4 m H²O) wraz z dwoma pływakami ( poziom suchobieg i poziom alarmowy),
* syrena alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego,
* czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej,
* czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,
* czujnik otwarcia włazów
* stacyjka umożliwiająca rozbrojenie/ uzbrojenie obiektu,
* moduł telemetryczny GSM/GPRS i antena dla modułu telemetrycznego wraz ze schematem wejść i wyjść z modułu telemetrycznego,
* przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prądu pomp,
* jednopolowy wyłącznik nadmiaro- prądowy klasy B dla fazy sterującej
* dla pomp o mocy ≤ 5,0 kW rozruch bezpośredni,
* zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem lamp zewnętrznych,
* zabezpieczenia pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy) ,
* odczyt czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; terminal operatorski,
* pomiar prądu 1 fazy pompy I i II,
* zestaw przekaźników interfejsowych ,
* przy sterowaniu ręcznym możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu Minimum,
* przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy,
* chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”,
* po przerwie w zasilaniu układ zapewni kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.

4)Wykonanie i montaż żurawia słupowego ze stali nierdzewnej o udźwigu 150 kg w tym samozaczep do łańcucha,

5) Kosz wstępnego oczyszczania ścieków napływających

6) Uruchomienie przepompowni, autoryzacja i przeszkolenie obsługi

7) Rozdzielnia sterowania pomp ma zapewnić:

a) naprzemienną pracę pomp,

b) automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii,

c) kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,

d) funkcję czyszczenia zbiornika- spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu- tylko dla pracy ręcznej,

e) w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę przepompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków.

1. Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonuje zamawiający i są to w szczególności:

a) całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika przepompowni,

b) oczyszczenie dna i ścian zbiornika z osadów,

c) doprowadzenie zasilenia energetycznego do szafy sterowniczej

1. Niezbędne prace towarzyszące nie wymienione powyżej należy przewidzieć w cenie oferty, która ustala się jako ryczałtową.
2. Komplet materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotowego zadania na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca celem prawidłowej realizacji zamówienia jest zobowiązany na podstawie własnych oględzin i pomiarów ustalić zakres i ilość robót koniecznych do wykonania.
4. Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie może stanowić podstawy do domagania się zwiększenia podanej w ofercie ceny ryczałtowej.

**Wykonawca uwzględni zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.**

**Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym znajduje się przedmiot zamówienia.**

**Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy.**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

***III. Wymagania zawiązane z wykonaniem zamówienia:***

1. Termin wykonania zamówienia: 10.11.2017r.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru prac.
3. Warunki płatności: Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po dokonanym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

***IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia***:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Artur Krawczyk tel. 512-156-693, e-mail: [a.krawczyk@brochow.pl](mailto:a.krawczyk@brochow.pl)

(w godzinach od 8:00 do 15:00)

***V. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadania koncesji, zezwolenia itp.)***

1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykażą, że wykonali w okresie ostatni 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi obejmujące wykonanie lub modernizację kanalizacji ścieków o wydajności co najmniej 300 m3/dobę
5. Załączą aktualny odpis właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

***VI. Termin związania ofertą:***

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

***VII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:***

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ***Wykonanie remontu i modernizacji przepompowni ścieków dz. nr 119/8 w miejscowości Janów.***

***Nie otwierać przed dniem 18.09.2017r. godz. 11.15.***

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce oraz termin składania oferty:

a) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru.

b) Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek godz. 9.00 – 17.00

c) Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2017 roku o godz. 11:00

d) W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.

e) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 września 2017 roku o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującego się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Pok. nr 15 (sala konferencyjna), parter

f) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy pocztą.

g) Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

h) Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona – umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: [www.brochow.bip.org.pl](http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

i) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

***VIII. Kryterium wyboru ofert:***

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

***IX. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):***

1. Termin wykonania zamówienia: 10.11.2017r.

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowana dostawę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.

4. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

5. Kary umowne:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę będą naliczane następujące kary umowne:

1.1. Za niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w § 2 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

1.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 3 ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar

umownych.

3.1 Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z

należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

***X. Pozostałe postanowienia i informacje***

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

***XI. Załączniki:***

1. Formularz oferty
2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 7 lat usług

Sporządził: Joanna Tarczyk

Załącznik nr 1

ZP.GN.273.7.2017

Gmina Brochów

05-088 Broców 125

**FORMULARZ OFERTY**

Wykonawca:

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

NIP …………………………………… REGON …………………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:

***WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW***

***DZ. NR 119/8 W MIEJSCOWŚCI JANÓW***

Za łączną cenę netto ……………….. zł

Słownie …………………………………………………….

Należny podatek VAT 23% ………………………………………….. zł

Cena brutto ……………………………………………. zł

Słownie …………………………………………………

Składając ofertę oświadczam, że:

1. Akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
3. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
4. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5. Jesteśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy
6. Nie otwarto wobec nas likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
7. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym do dnia 10.11.2017r.
8. Zobowiązuję się do udzielenia 36 mieisęcy gwarancji na przedmiot zamówienia
9. Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
10. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia
11. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Oferta moja jest ważna przez okres 30 dni

Załączniki:

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 7 lat usług
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. ............................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu:

Imię i nazwisko …………………………………………………….

Tel. …………………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………

………………………………..

Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

………………………, dnia …………………………….

Załącznik nr 2

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**WYKAZ WKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 7 LAT USŁUG**

Składając ofertę na realizację zamówienia publicznego na:

***WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW***

***DZ. NR 119/8 W MIEJSCOWŚCI JANÓW***

Oświadczam, że w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, firma, którą reprezentuje wykonywała z należytą starannością niżej wymienione usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch usług obejmujących wykonanie lub modernizację kanalizacji ścieków o wydajności co najmniej 300 m3 / dobę

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zamawiający nazwa adres | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Data wykonania zamówienia | Zakończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie np. referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy