        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dotyczących przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach, gm. Brochów działka nr ewidencyjny 324/1, 325/1, 326/1 obręb Konary Łęg jedn.ew. 142802_2 Brochów

Zakres opracowanej specyfikacji - branża elektryczna
Adres obiektu budowlanego :	Konary gm. Brochów

### Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Brochów, 05-088 Brochów, Brochów 125

Opracował: Aleksander Ozyp
#### upr bud. nr: St-142/75

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Projekt budowlany instalacji elektrycznych dotyczących przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach, gm. Brochów działka nr ewidencyjny 324/1, 325/1, 326/1 obręb Konary Łęg.

## Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych budynku świetlicy wiejskiej w Konarach gm. Brochów.
Ustalenia specyfikacji technicznej obejmują roboty podstawowe:
    1. montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
    2. wykonanie sieci kabli ziemnych elektrycznych zasilających słupy oświetleniowe
    3. montaż instalacji elektrycznej gniazd ogólnych i dedykowanych komputerowych,
    4. wykonanie instalacji teletechnicznej,
    5. wykonanie instalacji odgromowej budynku,
    6. doprowadzenie zasilana do montowanych instalacji, oraz roboty poinstalacyjne:
    7. tynkowanie bruzd z ułożonymi instalacjami,
    8. wykonanie	napraw	tynku	po	przebiciach,	we	wnękach	i	wokół	puszek	- podmalowanie,
    9. zabezpieczenie posadzek, ścian i sprzętów folią PCV,
    10. wywóz gruzu i zdemontowanych elementów instalacji.

## Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
    1. uzyskania zgody Administratora obiektu na korzystanie z energii elektrycznej niezbędnej, do realizacji zamówienia
    2. powiadomienia	użytkowników	obiektu	o	terminie	prowadzenia	robót	przez wywieszenie ogłoszenia oraz zapewnienie swobodnego dostępu do budynku,
    3. zgłoszenie	każdego	zakończonego	elementu	robót	zakrywanych	Inspektorowi Nadzoru, sporządzenie harmonogramu robót i przekazanie go Inspektorowi Nadzoru.

## Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi teren działki nr ewidencyjny 324/1, 325/1, 326/1 obręb Konary Łęg.

## Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonaniu robót.
Zamawiający zobowiązany jest do:
a).	udostępnienia terenu na składowisko narzędzi i materiałów lub ustawienia kontenera, b).	wskazanie miejsca poboru wody,
c).	wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, z instalacji budynku.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca zobowiązany jest do:
    1. niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków szkód w mieniu osób trzecich związanych z prowadzeniem robót oraz pokrycia wartości szkód lub ich usunięcia własnym kosztem i staraniem o ile powstały one z winy Wykonawcy;
    2. ustalenie komisyjne z udziałem Zamawiającego i poszkodowanego, sprawowania własnym kosztem i staraniem dozoru swojego mienia na terenie robót.

## Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności w zakresie nadmiernego hałasu, w tym ograniczenia hałaśliwych prac w godz. nocnych.

## Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w którym określa się przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w strefach szczególnego zagrożenia.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stałej gotowości; a także dokonywać sprawdzeń przed opuszczeniem stanowiska pracy pod względem możliwości wystąpienia źródeł pożaru (zwarcia instalacji pod napięciem).
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów BHP i zasad ochrony P.POŻ.
  1. Warunki dotyczące organizacji rucha, ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia chodników i jezdni
Ponieważ teren budowy stanowi budynek OSP na terenie działki więc zachodzi potrzeba: wygrodzenia oraz zabezpieczenia dojazdów do placu budowy podczas realizacji zadania.

  1. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
45112100 – 6	Roboty w zakresie kopania rowów 45310000 - 3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000 - 0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100 - l	Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 45311200 - 2	Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45312311 – 0	Instalowanie oświetlenia
45315700 - 5	Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45314200 – 3	Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300 – 4	Kładzenie kabli
45316100 – 6	Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 45410000 - 4	Tynkowanie
45442121 - l	Malowanie budowli
45111220 - 6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

## Określenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji nie występują określenia wcześniej nie zdefiniowane.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW.
Do wykonania prac należy używać materiały nowe, (tzn. nie używane), zgodne z opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach równych, lub lepszych. Stosowanie materiałów o zbliżonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody Inwestora.
Obudowy rozdzielnic, usytuowanych w miejscach ogólnodostępnych, należy wyposażyć w zamki lub uchwyty do założenia kłódek. Obudowy winny zamaskować zabudowane w nich aparaty i urządzenia.
Użyte materiały winny posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN, właściwe dla tych materiałów, osprzętu lub aparatury.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.
Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót Używany winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru zastosowanie proponowanego sprzętu, a w przypadkach wymaganych przepisami, przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji robót

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA
Transport i składowanie materiałów na budowie powinny się odbywać w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości).

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
## Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

## Kucie wnęk i bruzd
Wielkość wnęk dostosować należy do wielkości tablic z aparaturą; wielkość bruzd na- leży dostosować do średnic rur lub szerokości przewodu wtynkowego. Rury i przewody wtynkowe układać należy jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd, wnęk i przebić w elementach konstrukcyjno-budowanych.
Przy przejściach przez ściany lub ze ściany na strop, rura lub przewód wtynkowy, całe winne być pokryte tynkiem

## Układanie orurowania i oprzewodowania
Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe układać należy w wykutych bruzdach, mocując je do podłoża klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki instalacji
podtynkowej winne być zabezpieczone przed rdzewieniem.
Orurowanie i oprzewodowanie natynkowe należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
- wkręcanie nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie nagrzanych końców rur.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest jednoznacznie opisana.

## Układanie przewodów
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach należy układać w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń z uwzględnieniem następujących zasad:
    1. instalacja w wykonaniu zwykłym,
    2. instalacja w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje mocowania instalacji:
    1. bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
    2. na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
    3. pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
    4. na korytkach prefabrykowanych metalowych,
    5. w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:
    1. przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.
    2. średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.
    1. po	dokręceniu	dławic	zaleca	się	dodatkowe	uszczelnianie	ich	za	pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

## Układanie przewodów na uchwytach:
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg podanego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.
## Układanie przewodów podtynkowo
Wykonanie instalacji podtynkowej wymaga:
      1. ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.
      2. w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie
      3. przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików
      4. średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla
      1. po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień

## Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga:
      1. zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

## Wykonanie instalacji w listwach PCW
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga:
      1. zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie wsporników dystansowych z założeniem pokrywy.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

## Mocowanie puszek instalacyjnych i rozdzielczych
Puszki należy osadzać w ścianach w sposób trwały. Przed montażem w puszkach należy wyciąć otwory w ilości i o średnicach właściwych do wprowadzanych rur lub przewodów wtynkowych.
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź była zrównana z tynkiem.

## Wciąganie przewodów do rur
Przewody jednożyłowe winny być wciągane do rur, po ich ułożeniu i zatynkowaniu, za pomocą sprężyny instalacyjnej (śladu).
Niedopuszczalne jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami.
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

## Przygotowanie żył i łączenie przewodów
Końce oprzewodowania winny być odizolowane na długości zapewniającej prawidłowe podłączenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych żył.
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. Połączenia skręcane mogą być wykonywane jedynie na przewodach miedzianych, jednodrutowych o przekroju do 10 mm2.
Odcinki przewodów przyłączonych muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Końce przewodów wielożyłowych powinny być zabezpieczone końcówkami zaprasowanymi lub przez ocynkowanie.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

## Montaż osprzętu i sprzętu
Łączniki podtynkowe i osprzęt podtynkowy należy mocować w puszkach instalacyjnych.
Łączniki i puszki rozgałęźne natynkowe mocować należy przy pomocy kołków rozporowych do podłoża.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te zamocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji technicznej urządzenia

## Montaż opraw
Uchwyty do mocowania opraw należy mocować przez:
    1. wkręcanie w metalowy kołek rozporowy,
    2. lub zabetonowanie.
Mocowanie winno wytrzymać siłę 500N.
Do mocowania opraw sufitowych nie mogą być stosowane kołki rozporowe z tworzywa sztucznego. Haki do opraw zwieszakowych również nie mogą być mocowane w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowe, pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

## Przyłączanie odbiorników:
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją
itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
- przewodami	izolowanymi	wielożyłowymi	giętkimi	lub	oponowymi	w	rurach elastycznych.
Po zamontowaniu odbiorników do podłoża należy:
- zainstalować	aparaty zdjęte	na	czas	transportu	i	dostarczone	w	oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu
- podłączyć obwody zewnętrzne
- podłączyć przewody ochronne
## Montaż aparatury w rozdzielnicach
Wyposażenie rozdzielnic określa dokumentacja projektowa.
Rozdzielnice winny być trwale mocowane w przygotowanych do tego celu wnękach.
Rozdzielnice mocowane winny być zgodnie z instrukcją producenta.
Aparatura łączeniowa i tablice winny być mocowane trwale do podłoża we wnękach. Osprzęt zabezpieczający mocować należy na szynie TH w typowych obudowach.
Połączenia między aparaturowe wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową, Przygotowanie żył i łączenie przewodów wykonać należy analogicznie jak podano w pkt.5.7.
Przewody zasilające przyłączać należy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do styku ruchomego aparatury.
Po zamontowaniu rozdzielnic należy:
- zainstalować	aparaty zdjęte	na	czas	transportu	i	dostarczone	w	oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu
- podłączyć obwody zewnętrzne
- podłączyć przewody ochronne
## Montaż instalacji odgromowej
Siatkę zwodów poziomych i pionowych należy wykonać drutem ocynkowanym FeZn o średnicy 8 mm. Siatkę zwodów poziomych należy wykonać metodą naciągową mocowaną na wspornikach niskich. Przewody odprowadzające należy prowadzić pod elewacją w niepalnych rurkach ochronnych. Zaciski kontrolne należy umieścić w specjalnych podtynkowych puszkach rewizyjnych montowanych w elewacji budynku.
Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi zasłaniając do wysokości 1,5 m , a ponadto zabezpieczyć przed korozją na wysokość 30 cm nad i 20 cm pod poziomem ziemi, przez pokrycie masą asfaltową.
Przewody uziemiające od złączy kontrolnych ( zainstalowanych na wys. 1,5 m) wykonać bednarkę ocynkowaną o wymiarach 30x3mm. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem otokowym wykonać jako spawane, zabezpieczone przed korozją. Uziom szpilkowy należy wykonać wykorzystując kompletne zestawy szpilek ocynkowanych, pogrążonych metodą wibracyjną na głębokość min. 6m, umożliwiającą uzyskanie rezystancji uziomu max 20 Ω. Szpilki należy pogrążać w odległości min 1,5m. od fundamentów budynku
Uziom otokowy należy wykonać wykorzystując bednarkę ocynkowaną ułożoną w ziemi na głębokości 0,6m. Uziom układać w odległości min 1,5m. od fundamentów budynku.
W miejscach komunikacji pieszej ( przed wejściami do budynku ) uziom otokowy prowadzić w rurze ochronnej zgodnie z projektem. W celu uzyskania wymaganej wartości uziemienia wykonać dodatkowy uziom szpilkowy

## Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych- teletechnika
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable teletechniczne należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami.
W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach.
Należy stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne typu RJ-11 i komputerowe typu RJ-45 montowane pod wspólną ramką z instalacją gniazd wtykowych.
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w taki sposób,
aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli nie łączonych.

## Roboty po instalacyjne
Bruzdy z orurowaniem lub oprzewodowaniem zatynkować należy zaprawą cementowo- wapienną, Tynki winny być trzywarstwowe, kategorii DI i starannie połączone z tynkami istniejącymi.
Otynkowania bruzd malować należy farbami emulsyjnymi białymi lub w kolorze dobranym do koloru okalających ścian.

## Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów w zakresie BHP i ochrony p.poż. Personel wykonawcy winien posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje udokumentowane stosownymi dokumentami:
    1. odpowiednie zakresem uprawnienia budowlane kierownicze z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa dla Kierownika Budowy
    2. świadectwo kwalifikacyjne typu „D" z odpowiednimi punktami dla brygadzisty zespołu elektryków,
    3. świadectwo kwalifikacyjne typu „E" dla pracowników bezpośrednio wykonujących prace przy instalacjach elektrycznych.
Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody remontowane należy każdorazowo trwale odłączać od napięcia i oznakować, zabezpieczając przed przypadkowym załączeniem napięcia.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni być przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt ochronny.
Gruz i odpady materiałowe należy gromadzić w miejscu ustalonym w trakcie przekazywania placu budowy, a następnie usunąć w ramach porządkowania placu budowy po ukończeniu prac.

# KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
## Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót, jakość materiałów i elementów oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, a także pobieranie próbek do badań materiałowych.
Ilość i rodzaj badań ustała Inspektor Nadzoru.
## Pobieranie próbek
Pobieranie próbek do badań dokonywane będzie losowo w obecności Inspektora Nadzoru.

## Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

## Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
Dokumentacja budowy obejmuje:
    1. projekt budowlano-wykonawczy montażu/remontu instalacji elektrycznej obiektu,
    2. protokół wprowadzenia na budowę,
    3. dokumenty ustanowienia Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
    4. protokoły odbiorów częściowych i końcowego,
    5. książka obmiaru robót,
    6. protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych,
    7. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN, właściwe dla wbudowanych materiałów, osprzętu lub aparatury.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
## Przedmiar robót
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.
Przedmiar składa się z:
    1. karty tytułowej,
    2. spisu działów przedmiaru robót,
    3. tabeli przedmiaru robót.
Karta tytułowa winna odpowiadać §7, a spis działów §8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, nie uwzględniane są roboty tymczasowe ( z wyjątkiem przypadków gdy istnieją podstawy do ich odrębnego rozliczenia).
Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.
Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg.
Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i czynności:
    1. transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania;
    2. kontrolę stanu jakości materiałów;
    3. przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;
    4. montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m;
    5. wykonywanie czynności pomocniczych;
    6. obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;
    7. usuwanie wad i usterek;
    8. udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.
Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych.
Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.
Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI).
## Obmiar robót
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru winny być spisane w Książce obmiarów. Książka obmiarów dokumentuje prace ulegające zakryciu, zanikające a także demontaże.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót

## Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu.
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach

## Sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z ważnymi świadectwami atestacji. Jakość sprzętu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ten sprzęt w należytym stanie przez cały czas trwania robót

## Czas przeprowadzania pomiarów
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności:
    1. robót zanikających - w czasie ich wykonywania,
    2. robót ulegających zakryciu - przed ich zakryciem,
    3. przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
    4. a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w pracach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym

# OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny, końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.
Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca, pisemnie. Odbiór przeprowadzony będzie nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia.
Podstawowym dokumentem odbioru będzie protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbiór robót wykonywany będzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, z uwzględnieniem:
a).	Prób pomontażowych.
Próbami pomontażowymi są:
- pomiary rezystancji izolacji, każdego obwodu,
- sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń każdego odbiornika,
- sprawdzenie rezystancji uziomu instalacji odgromowej (wraz ze sporządzeniem metryki urządzenia piorunochronnego).
Z prób pomontażowych wykonawca sporządza protokół. Po pozytywnym zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
- do wszystkich lokali dostarczane jest napięcie o właściwych parametrach,
- wszystkie pkt- świetlne są załączane zgodnie z projektowanym programem.
b) Dokumentacji odbiorowej.
Do odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą uzgodnioną przez Inspektora Nadzoru,
- protokoły prób pomontażowych,
- metrykę urządzenia odgromowego,
- atesty,	aprobaty	techniczne,	certyfikaty	bądź	deklaracje	zgodności	z	PN zastosowanych materiałów,
- oświadczenie	wykonawcy	o	zakończeniu	remontu	i	gotowości	instalacji	do eksploatacji.

## Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorom częściowym podlegają te elementy instalacji, które ulegają zakryciu (zatynkowaniu,). Odbiór częściowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

## Odbiór końcowy
Gotowość instalacji do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca. Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez Inwestora. W skład komisji wchodzą:
    1. przedstawiciel Inwestora,
    2. przedstawiciel Wykonawcy,
    3. osoby zobowiązane do udziału w czynnościach odbiorczych. Komisja:
    4. bada zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
    5. bada kompletność dokumentacji odbiorczej,
    6. dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
    7. spisuje protokół odbiorczy.
Protokół odbioru powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym ocenę:
    1. jakości wykonanych robót,
    2. terminowości realizacji,
    3. wynikowego zakresu robót, oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.

## Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

# OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Rozliczenie robót dokonane zostanie kosztorysem powykonawczym, uwzględniającym rzeczywisty zakres robót, zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.
Podstawą płatności będzie faktura VAT wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Wykonawca w wycenie cen jednostkowych przewidzi i ujmie bezpośrednio lub jako element kalkulowanego ryzyka wszelkie zaistniałe (niekorzystne) sytuacje przy wykonywaniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót, a nie były możliwe do przewidzenia, na dodatkowe zamówienie, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów; do rozliczenia przyjmowane będą ceny z oferty.
Prace dodatkowe, których potwierdzona przez zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji umowy, nie może przekroczyć 20% kwoty umownej.
W umowie określa się:
- czasookres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,
- wielkości zabezpieczenia gwarantującego wykonanie robót zgodnie z umową i okresy zwrotu tego zabezpieczenia,
- kary umowne
oraz terminarz dostarczania kosztorysu powykonawczego, jego sprawdzania, złożenia faktury wraz ze sprawdzonym kosztorysem i protokołem odbioru końcowego, i zapłaty.

# DOKUMENTY ZWIĄZANE

## Elementy dokumentacji projektowej:
    1. projekt budowlany instalacji elektrycznej, opracowanie, listopad 2016 r.
    2. przedmiar robót.

## Akty Prawne i Normy:
    1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2013 nr 0 poz 1409),
    2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 nr 0 poz 1422),
    3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013 nr 0 poz 492),
    4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz 719), ,
    5. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 nr 0 poz 1129),
    1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych	PN-HD 60364-1:2009
    2. Ochrona przeciwporażeniowa	PN-HD 60364-4-41:2009
    3. Ochrona przed prądem przetężeniowym	PN-HD 60364-4-43:2006
    4. Ochrona przed przepięciami	PN-IEC60364-4-442 PN-IEC 60364-4-442
    5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych	PN-86/E-05003/01
    6. Ochrona przeciwpożarowa	PN-IEC 60364-4-482
    7. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego	PN-HD	60364-5-51:2006
PN-HD 60364-5-53
    1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe	PN-EN 60439-1
    2. Oprzewodowanie	PN-IEC 60364-5-52 PN-IEC 60364-5-523
    3. Uziemienia i przewody ochronne	PN-IEC 60364-5-54
    4. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych PN-90/E-05023
    5. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym	PN-84/E-02033
    6. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe	PN-IEC 60364-5-59
    7. Sprawdzanie odbiorcze	PN-HD 60364-6:2008
    8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru	Część D.1

#### UWAGA:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacji Technicznej winny być wykonane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.

Aleksander Ozyp
upr bud. nr: St-142/75